## Dataset1_1750rpm
Q (gpm) | ps (psig) | pd (psig) | I (A) | H (ft) | H (m) | P_hyd (hp) | P_hyd (kW) | P_in (kW) | Overall eff (%) | Ns
0 | 0.65 | 53.3 | 18 | 124.87 | 38.06 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 0
500 | 0.25 | 48.3 | 26.2 | 114.22 | 34.82 | 14.39 | 10.73 | 16.44 | 65.3 | 1120
800 | -0.35 | 42.3 | 31 | 101.72 | 31.01 | 20.51 | 15.29 | 19.45 | 78.6 | 1545
1000 | -0.92 | 36.9 | 33.9 | 90.54 | 27.6 | 22.82 | 17.02 | 21.27 | 80 | 1885
1100 | -1.24 | 33 | 35.2 | 82.26 | 25.07 | 22.8 | 17 | 22.09 | 77 | 2125
1200 | -1.62 | 27.8 | 36.3 | 71.1 | 21.67 | 21.5 | 16.03 | 22.78 | 70.4 | 2476
1400 | -2.42 | 15.3 | 38 | 44.02 | 13.42 | 15.53 | 11.58 | 23.84 | 48.6 | 3832
1500 | -2.89 | 7.3 | 39 | 26.59 | 8.1 | 10.05 | 7.49 | 24.47 | 30.6 | 5789

## Dataset2_1100rpm
Q (L/min) | T (N.m) | ps (bar) | pd (bar) | P_motor (kW) | H (m) | P_hyd (W) | P_mech (W) | Hydraulic eff (%) | Overall eff (%) | Ns
2 | 0.9 | -0.01 | 0.36 | 0.31 | 3.78 | 1.2 | 103.7 | 1.2 | 0.4 | 74
27 | 1 | -0.01 | 0.36 | 0.33 | 3.78 | 16.6 | 115.2 | 14.5 | 5 | 272
50 | 1.1 | -0.02 | 0.35 | 0.36 | 3.78 | 30.8 | 126.7 | 24.3 | 8.6 | 370
75 | 1.2 | -0.02 | 0.34 | 0.38 | 3.68 | 45 | 138.2 | 32.6 | 11.8 | 463
99 | 1.4 | -0.02 | 0.32 | 0.4 | 3.48 | 56.1 | 161.3 | 34.8 | 14 | 555
127 | 1.5 | -0.03 | 0.29 | 0.42 | 3.27 | 67.7 | 172.8 | 39.2 | 16.1 | 658
129 | 1.5 | -0.03 | 0.29 | 0.42 | 3.27 | 68.8 | 172.8 | 39.8 | 16.4 | 663
155 | 1.7 | -0.04 | 0.25 | 0.45 | 2.97 | 74.9 | 195.8 | 38.3 | 16.6 | 782
163 | 1.7 | -0.04 | 0.25 | 0.46 | 2.97 | 78.8 | 195.8 | 40.2 | 17.1 | 802
177 | 1.8 | -0.05 | 0.21 | 0.47 | 2.66 | 76.7 | 207.3 | 37 | 16.3 | 908
197 | 1.9 | -0.05 | 0.18 | 0.48 | 2.35 | 75.5 | 218.9 | 34.5 | 15.7 | 1050
228 | 2 | -0.07 | 0.11 | 0.5 | 1.84 | 68.4 | 230.4 | 29.7 | 13.7 | 1357
254 | 2.1 | -0.08 | 0.06 | 0.52 | 1.43 | 59.3 | 241.9 | 24.5 | 11.4 | 1729

## Polynomial_fits
Curve | Fitted polynomial
DS1 H(ft) vs Q(gpm) | (-5.445e-05)x^2 + (0.01989)x^1 + (122.8)x^0
DS1 Phyd(hp) vs Q | (-2.185e-08)x^3 + (2.254e-05)x^2 + (0.02216)x^1 + (0.05313)x^0
DS1 eta(%) vs Q | (-2.417e-08)x^3 + (-5.802e-05)x^2 + (0.1624)x^1 + (0.2155)x^0
DS1 Ns vs Q | (0.006329)x^2 + (-8.664)x^1 + (4053)x^0
DS2 H(m) vs Q(L/min) | (-4.269e-05)x^2 + (0.00135)x^1 + (3.793)x^0
DS2 Phyd(W) vs Q | (-5.874e-06)x^3 + (-0.0001755)x^2 + (0.6543)x^1 + (-0.4836)x^0
DS2 Pmech(W) vs Q | (-0.0002048)x^2 + (0.631)x^1 + (98.31)x^0
DS2 etaH(%) vs Q | (3.245e-06)x^3 + (-0.002905)x^2 + (0.6249)x^1 + (-0.1378)x^0
DS2 etaO(%) vs Q | (9.461e-09)x^3 + (-0.00065)x^2 + (0.2091)x^1 + (-0.1147)x^0
DS2 Ns vs Q | (0.01642)x^2 + (1.502)x^1 + (185.9)x^0